## Sectie Turbine
TERMO PLOIEȘTI | [8 empty] | Anexa nr. 1
Secție Turbine
SCADENȚE ISCIR SUPAPE DE SIGURANȚĂ
Demontare, revizie, montare, verificare și reglare pe stand
Nr. | Denumirea instalaţiei | Nr. şi anul de fabricaţie/ Nr ISCIR | Serie și an fabricație supapă | Dn supapă | Tip supapă | Parametrii reglare supapă | UM | Cant. | PU | Valoare [lei]
RECIPIENTE
1 | Boiler vârf nr. 3 | 10160/67 PL 3071 | 10160 / 1967 | Dn = 40 mm | cu contragreutate | Pr= 5,5 bari, L1/l1=520/52 mm/mm, G1=5,3 kg | buc | 1 | 7800 | 7800
2 | Expandor drenaje TA 5 | 61256/71 PL 3612 | 61256 / 1971 | Dn = 150 mm | cu contragreutate | Pr=1.50 bari, L1/l1=140 / 70 mm, G1=13 kg | buc | 1 | 9600 | 9600
3 | Boiler vârf nr. 2 | 9576/1966 PL 4507 | 9576 / 1976 | D = 40 mm | cu contragreutate | Pr=5,5 bari, L1/l1=520/52 mm, G1=5,30 kg | buc | 1 | 7800 | 7800
4 | Degazor nr. 5 de 5 bar | 14789/72 PL 5968 | 14789 A / 1972 | Dn = 150 mm | cu contragreutate | Pr=5 bari, L1/l1=825/75 mm/mm, G1=26,2 kg | buc | 1 | 10200 | 10200
|  |  | 14789 B / 1972 | Dn = 150 mm | cu contragreutate | Pr=5 bari, L1/l1=820/80 mm/mm, G1=26,2 kg | buc | 1 | 10200 | 10200
|  |  | 14789 C / 1972 | Dn = 150 mm | cu contragreutate | Pr=5 bari, L1/l1=820/75 mm/mm, G1=26,2 kg | buc | 1 | 10200 | 10200
|  |  | 14789 D / 1972 | Dn = 150 mm | cu contragreutate | Pr=5 bari, L1/l1=830/70 mm/mm, G1=26,85 kg | buc | 1 | 10200 | 10200
5 | Rezervor degazor nr. 6 de 5 bar | 14790/72 PL 10147 | 14790A / 1972 | Dn = 100 mm | cu contragreutate | Pr=5,00 bari, L1/l1=715/70 mm/mm G1=26,85 kg | buc | 1 | 9000 | 9000
|  |  | 14790B / 1972 | Dn = 100 mm | cu contragreutate | Pr=5,00 bari, L1/l1=715/70 mm/mm G1=26,85 kg | buc | 1 | 9000 | 9000
|  |  | 14790C / 1972 | Dn = 100 mm | cu contragreutate | Pr=5,00 bari, L1/l1=715/70 mm/mm G1=26,85 kg | buc | 1 | 9000 | 9000
|  |  | 14790D / 1972 | Dn = 100 mm | cu contragreutate | Pr=5,00 bari, L1/l1=715/70 mm/mm G1=26,85 kg | buc | 1 | 9000 | 9000
6 | Boiler bază nr. 1 - TA 5 | 17073/73 PL 10212 | 6570 / 1972 | Dn = 125 mm | cu contragreutate | Pr=2 bari, L1 / l1 = 570 / 70 mm/mm G1 =47 kg | buc | 1 | 9000 | 9000
|  |  | 122132/1972 | Dn = 100 mm | cu resort | Pr=8 bari, a= plus 1.60%, b1= 2.50 % b2= 9.00 % | buc | 1 | 9000 | 9000
7 | Boiler bază nr. 2 - TA 5 | 16073/72 PL 10213 | 4574 / 1972 | Dn = 125 mm | cu contragreutate | Pr=2,00 bari, L1/l1= 570/70 mm/mm G1=47,00kg | buc | 1 | 9000 | 9000
|  |  | 127262 / 1973 | Dn = 100 mm | cu contragreutate | Pr=8,00 bari, L1/l1= 540/55 mm/mm G1=47,00kg | buc | 1 | 9000 | 9000
8 | Degazor nr. 6 de 5 bar | 14791/72 PL 10792 | 14791A / 1972 | Dn = 150 mm | cu contragreutate | Pr=5,00 bari, L1/l1= 445/75 mm/mm G1=25,8 kg | buc | 1 | 10200 | 10200
|  |  | 14791B / 1972 | Dn = 150 mm | cu contragreutate | Pr=5,00 bari, L1/l1=468/75 mm/mm G1=26,85 kg | buc | 1 | 10200 | 10200
|  |  | 14791C / 1972 | Dn = 150 mm | cu contragreutate | Pr=5,00 bari, L1/l1= 495/75 mm/mm G1=26,85 kg | buc | 1 | 10200 | 10200
|  |  | 14791D / 1972 | Dn = 150 mm | cu contragreutate | Pr=5,00 bari, L1/l1=500/75 mm/mm G1=26,85 kg | buc | 1 | 10200 | 10200
9 | Boiler bază nr. 2 TA 6 | 16069/72 PL 10827 | 26572 / 1972 | Dn = 50 mm | cu contragreutate | Pr=2,00 bari, L1/l1= 475/55 mm/mm G1= 5,00 kg | buc | 1 | 7800 | 7800
|  |  | 80-125 / 1973 | Dn = 125 mm | cu contragreutate | Pr=7,00 bari, L1/l1= 525/105 mm/mm G1=47,00 kg | buc | 1 | 9000 | 9000
10 | Boiler bază nr. 1 TA 6 | 17069/72 PL 10828 | 26573 / 1972 | Dn = 50 mm | cu contragreutate | Pr=2,00 bari, L1/l1= 475/55 mm/mm G1=5,00 kg | buc | 1 | 7800 | 7800
|  |  | 80-126 / 1973 | Dn = 125 mm | cu contragreutate | Pr=7,00 bari, L1/l1= 105/52 mm/mm G1=47,00 kg | buc | 1 | 9000 | 9000
11 | Răcitor degazor nr. 5 de 5 bar | 793/72 PL 11525 | 14789 A / 1972 | Dn = 150 mm | cu contragreutate | Pr=5 bari, L1/l1=825/75 mm/mm, G1=26,2 kg | buc | 1 | 10200 | 10200
|  |  | 14789 B / 1972 | Dn = 150 mm | cu contragreutate | Pr=5 bari, L1/l1=820/80 mm/mm, G1=26,2 kg | buc | 1 | 10200 | 10200
|  |  | 14789 C / 1972 | Dn = 150 mm | cu contragreutate | Pr=5 bari, L1/l1=820/75 mm/mm, G1=26,2 kg | buc | 1 | 10200 | 10200
|  |  | 14789 D / 1972 | Dn = 150 mm | cu contragreutate | Pr=5 bari, L1/l1=830/70 mm/mm, G1=26,85 kg | buc | 1 | 10200 | 10200
12 | Degazor nr. 7 de 5 bar | 1376/76 PL 13876 | 1376 A / 1976 | Dn = 150 mm | cu resort | Pr=5,3 bari, a= plus 1,60%, b1=3.00%, b2=9.50% | buc | 1 | 10200 | 10200
|  |  | 1376 B / 1976 | Dn = 150 mm | cu resort | Pr=5,3 bari, a= plus 1,70%, b1=3,5%, b2=10,00% | buc | 1 | 10200 | 10200
|  |  | 1376 C / 1976 | Dn = 150 mm | cu resort | Pr=5,3 bari, a= plus 1.90%, b1=6,00%, b2=7,50% | buc | 1 | 10200 | 10200
|  |  | 1376 D / 1976 | Dn = 150 mm | cu resort | Pr=5,3 bari, a= plus 1,50%, b1=5.00%, b2=8.50% | buc | 1 | 10200 | 10200
13 | Prelucrări mecanice și confecții de piese necesare pentru mentenanța supapelor | [5 empty] | ans | 1 | 25000 | 25000
| TOTAL: | [8 empty] | 319000
| DIRECTOR TEHNIC PRODUCȚIE |  |  |  | ȘEF SECȚIE TURBINE |  |  | OFERTANT,
| ing. Radu Comărniceanu |  |  |  | ing.Răzvan Codescu
ÎNTOCMIT
TEHNOLOG SECȚIE TURBINE
ing. Sorin Florea

## Sectie Turbine (2)
TERMO PLOIEȘTI | [8 empty] | Anexa nr. 1
Secție Turbine
SCADENȚE ISCIR SUPAPE DE SIGURANȚĂ
Demontare, revizie, montare, verificare și reglare pe stand
Nr. | Denumirea instalaţiei | Nr. şi anul de fabricaţie/ Nr ISCIR | Serie și an fabricație supapă | Dn supapă | Tip supapă | Parametrii reglare supapă | UM | Cant. | PU | Valoare [lei]
RECIPIENTE
1 | Boiler vârf nr. 3 | 10160/67 PL 3071 | 10160 / 1967 | Dn = 40 mm | cu contragreutate | Pr= 5,5 bari, L1/l1=520/52 mm/mm, G1=5,3 kg | buc | 1 | 6830 | 6830
2 | Expandor drenaje TA 5 | 61256/71 PL 3612 | 61256 / 1971 | Dn = 150 mm | cu contragreutate | Pr=1.50 bari, L1/l1=140 / 70 mm, G1=13 kg | buc | 1 | 8400 | 8400
3 | Boiler vârf nr. 2 | 9576/1966 PL 4507 | 9576 / 1976 | D = 40 mm | cu contragreutate | Pr=5,5 bari, L1/l1=520/52 mm, G1=5,30 kg | buc | 1 | 6830 | 6830
4 | Degazor nr. 5 de 5 bar | 14789/72 PL 5968 | 14789 A / 1972 | Dn = 150 mm | cu contragreutate | Pr=5 bari, L1/l1=825/75 mm/mm, G1=26,2 kg | buc | 1 | 8930 | 8930
|  |  | 14789 B / 1972 | Dn = 150 mm | cu contragreutate | Pr=5 bari, L1/l1=820/80 mm/mm, G1=26,2 kg | buc | 1 | 8930 | 8930
|  |  | 14789 C / 1972 | Dn = 150 mm | cu contragreutate | Pr=5 bari, L1/l1=820/75 mm/mm, G1=26,2 kg | buc | 1 | 8930 | 8930
|  |  | 14789 D / 1972 | Dn = 150 mm | cu contragreutate | Pr=5 bari, L1/l1=830/70 mm/mm, G1=26,85 kg | buc | 1 | 8930 | 8930
5 | Rezervor degazor nr. 6 de 5 bar | 14790/72 PL 10147 | 14790A / 1972 | Dn = 100 mm | cu contragreutate | Pr=5,00 bari, L1/l1=715/70 mm/mm G1=26,85 kg | buc | 1 | 7880 | 7880
|  |  | 14790B / 1972 | Dn = 100 mm | cu contragreutate | Pr=5,00 bari, L1/l1=715/70 mm/mm G1=26,85 kg | buc | 1 | 7880 | 7880
|  |  | 14790C / 1972 | Dn = 100 mm | cu contragreutate | Pr=5,00 bari, L1/l1=715/70 mm/mm G1=26,85 kg | buc | 1 | 7880 | 7880
|  |  | 14790D / 1972 | Dn = 100 mm | cu contragreutate | Pr=5,00 bari, L1/l1=715/70 mm/mm G1=26,85 kg | buc | 1 | 7880 | 7880
6 | Boiler bază nr. 1 - TA 5 | 17073/73 PL 10212 | 6570 / 1972 | Dn = 125 mm | cu contragreutate | Pr=2 bari, L1 / l1 = 570 / 70 mm/mm G1 =47 kg | buc | 1 | 7880 | 7880
|  |  | 122132/1972 | Dn = 100 mm | cu resort | Pr=8 bari, a= plus 1.60%, b1= 2.50 % b2= 9.00 % | buc | 1 | 7880 | 7880
7 | Boiler bază nr. 2 - TA 5 | 16073/72 PL 10213 | 4574 / 1972 | Dn = 125 mm | cu contragreutate | Pr=2,00 bari, L1/l1= 570/70 mm/mm G1=47,00kg | buc | 1 | 7880 | 7880
|  |  | 127262 / 1973 | Dn = 100 mm | cu contragreutate | Pr=8,00 bari, L1/l1= 540/55 mm/mm G1=47,00kg | buc | 1 | 7880 | 7880
8 | Degazor nr. 6 de 5 bar | 14791/72 PL 10792 | 14791A / 1972 | Dn = 150 mm | cu contragreutate | Pr=5,00 bari, L1/l1= 445/75 mm/mm G1=25,8 kg | buc | 1 | 8930 | 8930
|  |  | 14791B / 1972 | Dn = 150 mm | cu contragreutate | Pr=5,00 bari, L1/l1=468/75 mm/mm G1=26,85 kg | buc | 1 | 8925 | 8925
|  |  | 14791C / 1972 | Dn = 150 mm | cu contragreutate | Pr=5,00 bari, L1/l1= 495/75 mm/mm G1=26,85 kg | buc | 1 | 8930 | 8930
|  |  | 14791D / 1972 | Dn = 150 mm | cu contragreutate | Pr=5,00 bari, L1/l1=500/75 mm/mm G1=26,85 kg | buc | 1 | 8930 | 8930
9 | Boiler bază nr. 2 TA 6 | 16069/72 PL 10827 | 26572 / 1972 | Dn = 50 mm | cu contragreutate | Pr=2,00 bari, L1/l1= 475/55 mm/mm G1= 5,00 kg | buc | 1 | 6830 | 6830
|  |  | 80-125 / 1973 | Dn = 125 mm | cu contragreutate | Pr=7,00 bari, L1/l1= 525/105 mm/mm G1=47,00 kg | buc | 1 | 7880 | 7880
10 | Boiler bază nr. 1 TA 6 | 17069/72 PL 10828 | 26573 / 1972 | Dn = 50 mm | cu contragreutate | Pr=2,00 bari, L1/l1= 475/55 mm/mm G1=5,00 kg | buc | 1 | 6830 | 6830
|  |  | 80-126 / 1973 | Dn = 125 mm | cu contragreutate | Pr=7,00 bari, L1/l1= 105/52 mm/mm G1=47,00 kg | buc | 1 | 7880 | 7880
11 | Răcitor degazor nr. 5 de 5 bar | 793/72 PL 11525 | 14789 A / 1972 | Dn = 150 mm | cu contragreutate | Pr=5 bari, L1/l1=825/75 mm/mm, G1=26,2 kg | buc | 1 | 8930 | 8930
|  |  | 14789 B / 1972 | Dn = 150 mm | cu contragreutate | Pr=5 bari, L1/l1=820/80 mm/mm, G1=26,2 kg | buc | 1 | 8930 | 8930
|  |  | 14789 C / 1972 | Dn = 150 mm | cu contragreutate | Pr=5 bari, L1/l1=820/75 mm/mm, G1=26,2 kg | buc | 1 | 8930 | 8930
|  |  | 14789 D / 1972 | Dn = 150 mm | cu contragreutate | Pr=5 bari, L1/l1=830/70 mm/mm, G1=26,85 kg | buc | 1 | 8930 | 8930
12 | Degazor nr. 7 de 5 bar | 1376/76 PL 13876 | 1376 A / 1976 | Dn = 150 mm | cu resort | Pr=5,3 bari, a= plus 1,60%, b1=3.00%, b2=9.50% | buc | 1 | 8930 | 8930
|  |  | 1376 B / 1976 | Dn = 150 mm | cu resort | Pr=5,3 bari, a= plus 1,70%, b1=3,5%, b2=10,00% | buc | 1 | 8930 | 8930
|  |  | 1376 C / 1976 | Dn = 150 mm | cu resort | Pr=5,3 bari, a= plus 1.90%, b1=6,00%, b2=7,50% | buc | 1 | 8930 | 8930
|  |  | 1376 D / 1976 | Dn = 150 mm | cu resort | Pr=5,3 bari, a= plus 1,50%, b1=5.00%, b2=8.50% | buc | 1 | 8930 | 8930
13 | Prelucrări mecanice și confecții de piese necesare pentru mentenanța supapelor | [5 empty] | ans | 1 | 12500 | 12500
| TOTAL: | [8 empty] | 269895
| DIRECTOR TEHNIC PRODUCȚIE |  |  |  | ȘEF SECȚIE TURBINE |  |  | OFERTANT,
| ing. Radu Comărniceanu |  |  |  | ing.Răzvan Codescu
ÎNTOCMIT
TEHNOLOG SECȚIE TURBINE
ing. Sorin Florea